## 无公式
|  | 通用几何参数 |  |  | 高温侧测试数据 |  |  |  |  | 低温侧测试数据 |  |  |  |  | 高温侧初步数据处理 |  |  |  | 低温侧初步数据处理 |  |  |  |  | 高温物性数据 | [5 empty] | 低温物性数据 | [5 empty] | 高温拟合数据 |  |  |  | 低温拟合数据
| 流道长度 m | 特征长度 m | 总核心区截面流通面积 m^2 | 总换热面积 m^2 | 质量流量 kg/s | 入口温度 ℃ | 入口压力 MPa | 出口温度 ℃ | 出口压力 MPa | 质量流量 kg/s | 入口温度 ℃ | 入口压力 MPa | 出口温度 ℃ | 出口压力 MPa | 入口焓值 kJ/kg | 出口焓值 kJ/kg | 换热量 kW | 压差 Mpa | 入口焓值 kJ/kg | 出口焓值 kJ/kg | 换热量 kW | 压差 Mpa | 热平衡 | 进出口均温 ℃ | 进出口均压 MPa | 动力粘度 Pa-s | 定压比热 kJ/kg-K | 流体导热系数 W/(m-K) | 流体密度kg/m^3 | 进出口均温 ℃ | 进出口均压 MPa | 动力粘度 Pa-s | 定压比热 kJ/kg-K | 流体导热系数 W/(m-K) | 流体密度kg/m^3 | Re | Pr | Nu | f | Re | Pr | Nu | f | 壁面温度 ℃ | 对流换热系数 w/(m^2.K) | 对流换热系数 w/(m^2.K)
1 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048445 | 130.4013 | 8.8993 | 102.06 | 8.8838 | 0.050529 | 101.1507 | 8.8706 | 126.9667 | 8.869 | 553.2676 | 515.9552 | 1.8076 | 0.01552 | 514.7835 | 549.0978 | 1.7339 | 0.00164 | -0.040795 | 116.2307 | 8.8915 | 2.1382e-05 | 1.3157 | 0.030019 | 147.704 | 114.0587 | 8.8698 | 2.1314e-05 | 1.3247 | 0.029919 | 148.9113 | 9808.6206 | 0.93713 | 871.7556 | 9.7212 | 10263.1512 | 0.94368 | 838.9764 | 0.95198 | 115.1447 | 10182.5042 | 9767.1084
2 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.073929 | 140.7044 | 9.2764 | 105.8618 | 9.2494 | 0.075378 | 100.8838 | 9.1512 | 135.2632 | 9.1404 | 564.0847 | 518.5166 | 3.3688 | 0.027 | 512.2193 | 558.0133 | 3.4519 | 0.010779 | 0.024655 | 123.2831 | 9.2629 | 2.1756e-05 | 1.3068 | 0.030674 | 149.8658 | 118.0735 | 9.1458 | 2.1562e-05 | 1.323 | 0.030362 | 151.4501 | 14710.8104 | 0.92685 | 662.896 | 7.3684 | 15134.666 | 0.93957 | 686.2264 | 2.8596 | 120.6783 | 7911.9969 | 8107.071
3 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098778 | 130.1283 | 9.4499 | 103.6152 | 9.4029 | 0.1015 | 99.8152 | 9.373 | 127.8717 | 9.3454 | 549.6963 | 514.1789 | 3.5083 | 0.047065 | 508.9189 | 547.4028 | 3.9062 | 0.02763 | 0.11341 | 116.8717 | 9.4264 | 2.1684e-05 | 1.347 | 0.03064 | 158.1469 | 113.8435 | 9.3592 | 2.1577e-05 | 1.3591 | 0.03048 | 159.3033 | 19721.2535 | 0.95327 | 1188.9279 | 7.5924 | 20365.1518 | 0.96211 | 1330.7377 | 4.2521 | 115.3576 | 14174.8086 | 15782.322
4 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12428 | 131.0052 | 9.8066 | 106.1121 | 9.7368 | 0.1256 | 100.85 | 9.6066 | 128.619 | 9.5709 | 548.7396 | 515.2347 | 4.164 | 0.069793 | 508.5746 | 547.024 | 4.8291 | 0.035759 | 0.15973 | 118.5586 | 9.7717 | 2.1916e-05 | 1.3605 | 0.031087 | 163.8552 | 114.7345 | 9.5887 | 2.1729e-05 | 1.3699 | 0.030777 | 163.3847 | 24550.0231 | 0.95911 | 1101.3822 | 7.3691 | 25022.9752 | 0.96714 | 1290.1501 | 3.6862 | 116.6466 | 13322.4496 | 15450.4156
5 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14927 | 133.8671 | 8.7518 | 104.7482 | 8.6243 | 0.14738 | 98.9859 | 9.8944 | 128.3 | 9.8212 | 558.455 | 521.6098 | 5.4999 | 0.12744 | 503.4582 | 545.1075 | 6.1382 | 0.073212 | 0.11606 | 119.3076 | 8.688 | 2.1366e-05 | 1.2898 | 0.029922 | 141.4386 | 113.6429 | 9.8578 | 2.187e-05 | 1.3957 | 0.03109 | 170.1647 | 30245.7358 | 0.92099 | 1020.2981 | 8.051 | 29173.8502 | 0.9818 | 1095.9454 | 5.7085 | 116.4753 | 11879.1582 | 13257.9087
6 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.177 | 144.4686 | 9.1616 | 107.23 | 8.9957 | 0.17761 | 96.0157 | 10.0742 | 134.4057 | 9.9745 | 569.3654 | 522.2772 | 8.3348 | 0.16591 | 497.35 | 552.1984 | 9.7417 | 0.099757 | 0.1688 | 125.8493 | 9.0786 | 2.1737e-05 | 1.2863 | 0.030589 | 144.5079 | 115.2107 | 10.0243 | 2.2001e-05 | 1.3975 | 0.031326 | 172.2576 | 35253.2347 | 0.91407 | 805.3531 | 7.6163 | 34948.7583 | 0.98153 | 919.165 | 5.4214 | 120.53 | 9585.6981 | 11203.7659
7 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.20244 | 125.5388 | 9.2133 | 100.9765 | 9.0126 | 0.20004 | 93.3659 | 8.9541 | 120.0118 | 8.8175 | 545.183 | 513.435 | 6.427 | 0.20075 | 502.9042 | 540.4958 | 7.52 | 0.13661 | 0.17005 | 113.2576 | 9.1129 | 2.1425e-05 | 1.3453 | 0.030173 | 154.6074 | 106.6888 | 8.8858 | 2.1144e-05 | 1.3666 | 0.029724 | 155.2923 | 40904.8346 | 0.95526 | 1019.6535 | 7.5377 | 40958.9359 | 0.97216 | 1211.0606 | 5.2763 | 109.9732 | 11971.0794 | 14006.7771
8 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048536 | 149.9471 | 8.4523 | 106.1386 | 8.4378 | 0.050946 | 102.0686 | 9.8486 | 140.3571 | 9.843 | 579.6364 | 524.846 | 2.6593 | 0.014529 | 508.4613 | 560.5872 | 2.6556 | 0.0056 | -0.0013978 | 128.0429 | 8.445 | 2.152e-05 | 1.2462 | 0.030091 | 131.3256 | 121.2129 | 9.8458 | 2.2015e-05 | 1.3511 | 0.031242 | 163.098 | 9764.1152 | 0.89128 | 406.874 | 8.0607 | 10018.4989 | 0.95204 | 391.3347 | 3.5023 | 124.6279 | 4763.892 | 4757.233
9 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074464 | 162.2106 | 8.5983 | 113.0333 | 8.5648 | 0.076014 | 105.1667 | 10.2625 | 150.7606 | 10.2482 | 593.5209 | 533.0715 | 4.5013 | 0.033439 | 509.858 | 571.6593 | 4.6978 | 0.014258 | 0.043636 | 137.622 | 8.5816 | 2.1883e-05 | 1.2267 | 0.03071 | 128.4251 | 127.9636 | 10.2554 | 2.2389e-05 | 1.3418 | 0.031889 | 165.6126 | 14731.5979 | 0.87413 | 477.2006 | 7.7081 | 14698.2744 | 0.94209 | 479.6201 | 4.0672 | 132.7928 | 5702.2936 | 5951.1165
10 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.099267 | 166.2333 | 9.0548 | 115.8451 | 8.9972 | 0.10248 | 105.4804 | 10.5888 | 154.3353 | 10.5611 | 596.2288 | 533.8715 | 6.19 | 0.057667 | 507.8208 | 574.624 | 6.8459 | 0.027745 | 0.10596 | 141.0392 | 9.026 | 2.2169e-05 | 1.2371 | 0.031263 | 134.2194 | 129.9078 | 10.575 | 2.2607e-05 | 1.3502 | 0.032292 | 170.22 | 19385.6333 | 0.87723 | 559.3183 | 7.8174 | 19625.0325 | 0.94522 | 598.8762 | 4.4757 | 135.4735 | 6803.8621 | 7524.7982
11 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12333 | 161.4303 | 8.5496 | 118.4461 | 8.4543 | 0.12501 | 107.5816 | 9.0918 | 152.2553 | 9.0385 | 592.8218 | 540.8046 | 6.4152 | 0.095368 | 522.0621 | 579.5141 | 7.1819 | 0.053316 | 0.11952 | 139.9382 | 8.502 | 2.1929e-05 | 1.218 | 0.030772 | 125.8535 | 129.9184 | 9.0652 | 2.1847e-05 | 1.2712 | 0.030754 | 141.5662 | 24347.5483 | 0.86796 | 654.242 | 7.8539 | 24771.2593 | 0.90303 | 732.8613 | 4.8071 | 134.9283 | 7833.5954 | 8769.8915
12 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14908 | 167.1725 | 9.0022 | 117.6412 | 8.8724 | 0.151 | 102.2325 | 9.3184 | 153.7725 | 9.2462 | 597.5802 | 537.0575 | 9.0225 | 0.12979 | 512.8478 | 580.3407 | 10.1916 | 0.072213 | 0.12958 | 142.4069 | 8.9373 | 2.2177e-05 | 1.2301 | 0.031261 | 131.9551 | 128.0025 | 9.2823 | 2.1893e-05 | 1.2891 | 0.030881 | 146.8918 | 29101.8316 | 0.87264 | 630.0389 | 7.6697 | 29859.4384 | 0.91392 | 720.4499 | 4.63 | 135.2047 | 7663.7757 | 8656.8539
13 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.17557 | 164.5077 | 8.512 | 116.0218 | 8.3268 | 0.1771 | 100.6077 | 9.4977 | 149.5872 | 9.3982 | 596.6227 | 538.5271 | 10.1996 | 0.18524 | 509.0845 | 574.464 | 11.5788 | 0.099526 | 0.13523 | 140.2647 | 8.4194 | 2.1909e-05 | 1.2139 | 0.030724 | 124.2884 | 125.0974 | 9.4479 | 2.1897e-05 | 1.3096 | 0.030935 | 152.1302 | 34692.0322 | 0.86559 | 688.2387 | 7.4342 | 35014.9457 | 0.92696 | 775.9907 | 4.8044 | 132.6811 | 8227.7966 | 9340.4358
14 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048291 | 191.6625 | 8.3407 | 113.6969 | 8.3267 | 0.05081 | 99.9078 | 10.2007 | 169.9437 | 10.2089 | 628.8642 | 535.5378 | 4.5068 | 0.014062 | 502.3605 | 595.5997 | 4.7375 | -0.0082656 | 0.051192 | 152.6797 | 8.3337 | 2.2305e-05 | 1.1877 | 0.03139 | 117.116 | 134.9258 | 10.2048 | 2.2525e-05 | 1.3095 | 0.032066 | 159.1932 | 9372.8864 | 0.84393 | 254.2851 | 7.0289 | 9765.569 | 0.91988 | 261.6686 | -5.0726 | 143.8027 | 3105.887 | 3264.8834
15 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074177 | 199.1469 | 8.5249 | 127.4469 | 8.4901 | 0.07514 | 110.5714 | 9.0388 | 181.4429 | 9.0288 | 636.7715 | 551.9634 | 6.2908 | 0.034755 | 526.5242 | 614.3027 | 6.5956 | 0.010041 | 0.048452 | 163.2969 | 8.5075 | 2.2734e-05 | 1.1783 | 0.032165 | 115.3627 | 146.0071 | 9.0338 | 2.233e-05 | 1.2257 | 0.031533 | 131.66 | 14125.2469 | 0.8328 | 355.6917 | 7.2524 | 14567.8435 | 0.86795 | 380.3981 | 2.3304 | 154.652 | 4451.7236 | 4667.4189
16 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098708 | 193.5882 | 8.4834 | 123.1078 | 8.4184 | 0.10097 | 102.8078 | 8.8617 | 173.6176 | 8.8233 | 630.5364 | 546.9496 | 8.2507 | 0.06498 | 517.1659 | 605.9717 | 8.9665 | 0.038412 | 0.086756 | 158.348 | 8.4509 | 2.2542e-05 | 1.1831 | 0.03182 | 116.5329 | 138.2127 | 8.8425 | 2.2005e-05 | 1.2365 | 0.030961 | 132.6239 | 18957.0703 | 0.83816 | 404.9247 | 7.735 | 19863.818 | 0.87883 | 452.2704 | 4.9734 | 148.2804 | 5013.5453 | 5448.5006
17 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12392 | 200.322 | 8.9198 | 125.55 | 8.8208 | 0.12508 | 101.64 | 9.1465 | 177.202 | 9.0884 | 636.6858 | 547.5857 | 11.0416 | 0.099 | 513.3351 | 609.0734 | 11.9753 | 0.05814 | 0.084561 | 162.936 | 8.8703 | 2.2837e-05 | 1.1898 | 0.032387 | 120.9978 | 139.421 | 9.1174 | 2.2155e-05 | 1.2452 | 0.031258 | 136.7171 | 23491.7565 | 0.83895 | 455.8837 | 7.7632 | 24441.6917 | 0.88256 | 512.3054 | 5.0563 | 151.1785 | 5745.0967 | 6230.909
18 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14917 | 197 | 9.0384 | 123.3057 | 8.899 | 0.1505 | 96.066 | 8.9103 | 173.5604 | 8.822 | 632.4044 | 544.2337 | 13.1522 | 0.13934 | 507.2216 | 605.9101 | 14.853 | 0.088358 | 0.12932 | 160.1528 | 8.9687 | 2.2775e-05 | 1.197 | 0.032289 | 123.73 | 134.8132 | 8.8662 | 2.1908e-05 | 1.2466 | 0.030807 | 134.9718 | 28354.7729 | 0.84428 | 505.4522 | 7.7115 | 29740.3229 | 0.88656 | 598.284 | 5.24 | 147.483 | 6350.5026 | 7171.7273
19 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.17643 | 164.2221 | 9.0217 | 116.6426 | 8.8452 | 0.17616 | 99.4191 | 9.0994 | 148.6882 | 8.9911 | 593.9809 | 535.928 | 10.2425 | 0.17653 | 510.5283 | 575.4141 | 11.4303 | 0.10825 | 0.11596 | 140.4324 | 8.9335 | 2.2112e-05 | 1.2347 | 0.031154 | 132.9664 | 124.0537 | 9.0453 | 2.1671e-05 | 1.2914 | 0.030481 | 145.1024 | 34542.8362 | 0.8764 | 631.1924 | 7.5047 | 35191.9261 | 0.91811 | 719.9237 | 5.0377 | 132.243 | 7651.3422 | 8538.6206
20 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048462 | 222.5077 | 8.4965 | 126.0769 | 8.4797 | 0.050218 | 104.3785 | 8.7979 | 196.5077 | 8.8009 | 663.5745 | 550.3102 | 5.489 | 0.016815 | 519.8171 | 632.7142 | 5.6694 | -0.0030462 | 0.032862 | 174.2923 | 8.4881 | 2.3121e-05 | 1.1655 | 0.032841 | 110.8673 | 150.4431 | 8.7994 | 2.2389e-05 | 1.2079 | 0.031599 | 125.5756 | 9074.078 | 0.82054 | 220.3702 | 7.9003 | 9710.4933 | 0.8558 | 236.555 | -1.5097 | 162.3677 | 2816.0018 | 2908.5402
21 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074238 | 215.3509 | 8.5658 | 126.1456 | 8.5293 | 0.074864 | 102.3211 | 8.7117 | 190.2842 | 8.7045 | 655.1831 | 550.0986 | 7.8012 | 0.036509 | 517.6316 | 625.881 | 8.1039 | 0.007193 | 0.038804 | 170.7482 | 8.5475 | 2.3011e-05 | 1.1707 | 0.032657 | 113.042 | 146.3026 | 8.7081 | 2.2217e-05 | 1.2126 | 0.031293 | 126.1065 | 13966.5937 | 0.82492 | 307.2754 | 7.4529 | 14587.9007 | 0.86089 | 333.1136 | 1.6108 | 158.5254 | 3904.5621 | 4056.0751
22 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098998 | 214.7868 | 9.0319 | 127.6736 | 8.9704 | 0.10094 | 100.5434 | 9.0726 | 188.4981 | 9.0495 | 652.9739 | 549.3905 | 10.2546 | 0.061472 | 512.3497 | 622.4716 | 11.1153 | 0.023151 | 0.083937 | 171.2302 | 9.0012 | 2.3166e-05 | 1.1827 | 0.032975 | 119.4745 | 144.5208 | 9.061 | 2.2293e-05 | 1.2301 | 0.031475 | 132.9085 | 18500.4676 | 0.83091 | 366.1084 | 7.4582 | 19601.8151 | 0.87125 | 415.7466 | 3.0058 | 157.8755 | 4697.4669 | 5091.7593
23 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12298 | 225.1462 | 8.2863 | 130.6827 | 8.176 | 0.12427 | 99.2962 | 8.5173 | 195.9288 | 8.4612 | 667.2491 | 557.8036 | 13.4593 | 0.11025 | 514.9481 | 633.3104 | 14.7088 | 0.056038 | 0.092834 | 177.9144 | 8.2311 | 2.3181e-05 | 1.1556 | 0.032906 | 105.9591 | 147.6125 | 8.4892 | 2.2183e-05 | 1.2018 | 0.031201 | 121.8889 | 22966.584 | 0.81408 | 424.4376 | 7.6879 | 24252.6132 | 0.85446 | 489.1923 | 4.4021 | 162.7635 | 5434.5289 | 5939.0396
24 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14889 | 212.4964 | 8.6772 | 129.5768 | 8.5281 | 0.15034 | 100.0321 | 9.016 | 184.9268 | 8.9339 | 651.5421 | 554.398 | 14.4642 | 0.14913 | 512.066 | 618.7585 | 16.04 | 0.082161 | 0.10894 | 171.0366 | 8.6026 | 2.3038e-05 | 1.1719 | 0.03271 | 113.7338 | 142.4795 | 8.975 | 2.2194e-05 | 1.2315 | 0.031296 | 132.5559 | 27979.6371 | 0.8254 | 486.9082 | 7.6142 | 29325.6001 | 0.87331 | 564.3388 | 4.7958 | 156.758 | 6197.1234 | 6872.2555
25 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048618 | 163.0864 | 8.4981 | 129.9356 | 8.4786 | 0.050549 | 131.2763 | 9.0317 | 158.5051 | 9.0226 | 595.0124 | 555.1322 | 1.9389 | 0.019407 | 553.6036 | 587.1343 | 1.6949 | 0.0091017 | -0.12582 | 146.511 | 8.4883 | 2.2145e-05 | 1.2039 | 0.031136 | 122.3936 | 144.8907 | 9.0272 | 2.2291e-05 | 1.2279 | 0.031468 | 132.1415 | 9504.516 | 0.85623 | 1208.4372 | 10.0015 | 9817.0983 | 0.86986 | 1045.2535 | 4.6847 | 145.7008 | 14640.4624 | 12798.3939
26 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074521 | 170.6518 | 8.9484 | 133.7768 | 8.9128 | 0.07552 | 131.5429 | 9.4999 | 165.8214 | 9.4788 | 601.9387 | 557.4313 | 3.3167 | 0.035607 | 551.2269 | 593.8373 | 3.218 | 0.021107 | -0.029785 | 152.2143 | 8.9306 | 2.2495e-05 | 1.2092 | 0.0318 | 126.8352 | 148.6821 | 9.4894 | 2.2592e-05 | 1.2371 | 0.032043 | 137.802 | 14341.9963 | 0.85541 | 928.5309 | 8.0939 | 14471.4872 | 0.87224 | 894.0331 | 5.0757 | 150.4482 | 11489.0433 | 11146.8388
27 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098836 | 176.2816 | 8.7196 | 136.0347 | 8.6545 | 0.10124 | 131.2551 | 9.2744 | 169.6633 | 9.2337 | 609.5325 | 561.6846 | 4.7291 | 0.065082 | 552.169 | 599.5232 | 4.7941 | 0.040633 | 0.013754 | 156.1582 | 8.6871 | 2.2543e-05 | 1.1941 | 0.031852 | 121.1417 | 150.4592 | 9.2541 | 2.2557e-05 | 1.2244 | 0.03195 | 132.963 | 18980.336 | 0.84514 | 819.1864 | 8.0327 | 19430.4896 | 0.86442 | 827.9228 | 5.2462 | 153.3087 | 10152.9111 | 10292.5548
28 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12362 | 169.5706 | 8.8154 | 135.9373 | 8.7161 | 0.12491 | 129.9275 | 8.9494 | 164.4686 | 8.89 | 601.2415 | 561.2224 | 4.9471 | 0.099216 | 552.3767 | 594.8702 | 5.3077 | 0.059333 | 0.072884 | 152.7539 | 8.7657 | 2.2454e-05 | 1.2025 | 0.031708 | 123.9381 | 147.198 | 8.9197 | 2.2325e-05 | 1.2188 | 0.031508 | 129.1488 | 23833.7559 | 0.85155 | 883.0233 | 8.0086 | 24221.3295 | 0.86354 | 953.3852 | 4.8884 | 149.976 | 10894.5149 | 11688.5518
29 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14921 | 172.7492 | 9.3003 | 138.1424 | 9.1649 | 0.15085 | 130.6322 | 9.4041 | 167.061 | 9.3205 | 602.9079 | 561.4885 | 6.1803 | 0.13537 | 550.6143 | 596.0327 | 6.8512 | 0.083576 | 0.10855 | 155.4458 | 9.2326 | 2.271e-05 | 1.2137 | 0.032209 | 130.0856 | 148.8466 | 9.3623 | 2.2547e-05 | 1.2319 | 0.031949 | 135.6028 | 28444.0471 | 0.85579 | 914.2886 | 7.8721 | 28963.258 | 0.8694 | 1021.795 | 4.9571 | 152.1462 | 11458.584 | 12702.4391
30 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.17169 | 168.5901 | 9.5704 | 139.6358 | 9.4022 | 0.17183 | 134.0531 | 9.4977 | 165.4593 | 9.3905 | 596.7616 | 562.0659 | 5.9571 | 0.16816 | 554.4596 | 593.7984 | 6.7595 | 0.10728 | 0.1347 | 154.113 | 9.4863 | 2.2761e-05 | 1.2252 | 0.032329 | 134.8282 | 149.7562 | 9.4441 | 2.2608e-05 | 1.2329 | 0.032063 | 136.4619 | 32656.3808 | 0.86259 | 1329.9142 | 7.6547 | 32903.4867 | 0.86937 | 1521.5685 | 4.9352 | 151.9346 | 16729.2678 | 18982.64
31 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048555 | 192.4197 | 8.5644 | 136.7273 | 8.5448 | 0.050557 | 130.0939 | 9.0433 | 180.0121 | 9.0375 | 628.8836 | 563.1433 | 3.192 | 0.019652 | 552.0379 | 612.5884 | 3.0613 | 0.0057879 | -0.040969 | 164.5735 | 8.5546 | 2.2794e-05 | 1.1781 | 0.032276 | 115.5564 | 155.053 | 9.0404 | 2.2628e-05 | 1.2079 | 0.032044 | 127.2212 | 9221.9177 | 0.83199 | 326.6441 | 9.5864 | 9672.5231 | 0.85296 | 315.5294 | 2.8672 | 159.8133 | 4102.2314 | 3934.1687
32 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074561 | 200.9 | 9.0746 | 141.9014 | 9.0373 | 0.075538 | 130.8377 | 9.5656 | 187.8957 | 9.5478 | 636.7936 | 566.8499 | 5.2151 | 0.037261 | 549.934 | 619.8249 | 5.2794 | 0.017754 | 0.01234 | 171.4007 | 9.0559 | 2.3189e-05 | 1.184 | 0.033021 | 120.207 | 159.3667 | 9.5567 | 2.2956e-05 | 1.2174 | 0.032669 | 133.2612 | 13919.884 | 0.83151 | 412.6721 | 8.0186 | 14245.8096 | 0.8554 | 422.2563 | 4.1266 | 165.3837 | 5302.2355 | 5367.6632
33 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.099604 | 209.4123 | 9.6771 | 145.8534 | 9.6144 | 0.1018 | 130.163 | 9.8817 | 193.9795 | 9.8512 | 644.5576 | 568.73 | 7.5527 | 0.062726 | 547.1959 | 625.8395 | 8.0063 | 0.030507 | 0.060057 | 177.6329 | 9.6458 | 2.3589e-05 | 1.1924 | 0.03374 | 126.1648 | 162.0712 | 9.8664 | 2.3156e-05 | 1.2224 | 0.033047 | 136.7402 | 18279.9702 | 0.83362 | 452.3129 | 7.9391 | 19033.474 | 0.85656 | 489.5385 | 4.0059 | 169.8521 | 5938.2346 | 6294.8673
34 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.1294 | 221.1375 | 9.275 | 147.3766 | 9.1626 | 0.13151 | 124.4141 | 9.886 | 200.6469 | 9.827 | 659.4867 | 572.9395 | 11.1991 | 0.11241 | 539.5554 | 633.7765 | 12.3908 | 0.058938 | 0.10641 | 184.257 | 9.2188 | 2.3686e-05 | 1.1744 | 0.033918 | 117.4709 | 162.5305 | 9.8565 | 2.3167e-05 | 1.2213 | 0.033065 | 136.3513 | 23650.4552 | 0.82016 | 477.8661 | 7.8487 | 24575.2405 | 0.85569 | 542.3615 | 4.6247 | 173.3937 | 6306.6874 | 6977.8129
35 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14938 | 214.8936 | 9.6808 | 145.2447 | 9.5397 | 0.15153 | 122.2511 | 9.869 | 194.8468 | 9.7949 | 650.9246 | 568.3578 | 12.3336 | 0.14102 | 536.7585 | 627.0732 | 13.6851 | 0.074128 | 0.10958 | 180.0691 | 9.6103 | 2.366e-05 | 1.1885 | 0.033877 | 124.6313 | 158.5489 | 9.832 | 2.3032e-05 | 1.2281 | 0.032832 | 138.0297 | 27332.2079 | 0.8301 | 531.9612 | 7.8394 | 28481.4147 | 0.86153 | 609.0412 | 4.4352 | 169.309 | 7012.1695 | 7780.5604
36 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.17663 | 165.8151 | 9.4425 | 134.2314 | 9.265 | 0.17805 | 126.0826 | 10.0746 | 159.9535 | 9.9804 | 593.9925 | 556.0081 | 6.7094 | 0.17749 | 540.6226 | 584.3999 | 7.7947 | 0.094198 | 0.16177 | 150.0233 | 9.3538 | 2.2581e-05 | 1.229 | 0.032005 | 134.8294 | 143.018 | 10.0275 | 2.2653e-05 | 1.2738 | 0.032228 | 150.3783 | 33864.2451 | 0.86712 | 940.9975 | 7.6338 | 34027.4466 | 0.89535 | 1085.6319 | 4.4469 | 146.5206 | 11718.447 | 13614.0841
37 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048592 | 220.7375 | 8.4251 | 145.6292 | 8.4055 | 0.050913 | 134.8292 | 9.1858 | 203.9688 | 9.1753 | 661.7902 | 574.6945 | 4.2321 | 0.019625 | 557.2116 | 639.988 | 4.2144 | 0.0105 | -0.0041992 | 183.1833 | 8.4153 | 2.3424e-05 | 1.156 | 0.033379 | 106.7459 | 169.399 | 9.1805 | 2.316e-05 | 1.1901 | 0.032983 | 122.8818 | 8980.9023 | 0.81121 | 289.23 | 8.8303 | 9516.9315 | 0.83566 | 291.4712 | 4.9541 | 176.2911 | 3756.4926 | 3740.7185
38 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074549 | 228.9091 | 8.921 | 151.2636 | 8.88 | 0.075932 | 135.5891 | 9.7348 | 211.3455 | 9.713 | 669.5368 | 579.0954 | 6.7424 | 0.040945 | 555.0859 | 646.687 | 6.9554 | 0.021782 | 0.031602 | 190.0864 | 8.9005 | 2.3804e-05 | 1.1621 | 0.034132 | 111.0213 | 173.4673 | 9.7239 | 2.3475e-05 | 1.1999 | 0.033577 | 129.1234 | 13558.3419 | 0.81045 | 373.7577 | 8.1407 | 14003.0873 | 0.8389 | 391.9339 | 4.855 | 181.7768 | 4963.8065 | 5120.6718
39 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.099088 | 226.0565 | 9.3243 | 150.5065 | 9.2565 | 0.10186 | 131.0891 | 9.2274 | 207.9065 | 9.1841 | 664.9964 | 576.3025 | 8.7885 | 0.067739 | 552.2304 | 644.5159 | 9.4004 | 0.043239 | 0.069627 | 188.2815 | 9.2904 | 2.3848e-05 | 1.1725 | 0.034232 | 116.9567 | 169.4978 | 9.2057 | 2.3171e-05 | 1.1907 | 0.033006 | 123.2136 | 17987.5793 | 0.81683 | 429.7827 | 8.0309 | 19031.2584 | 0.83592 | 476.7798 | 5.1103 | 178.8897 | 5724.5606 | 6123.1448
40 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12388 | 230.6056 | 9.0786 | 153.0185 | 8.9694 | 0.12538 | 128.9093 | 8.7131 | 211.2926 | 8.6421 | 670.991 | 580.7777 | 11.1754 | 0.10919 | 552.4787 | 650.2833 | 12.2629 | 0.071074 | 0.097318 | 191.812 | 9.024 | 2.3899e-05 | 1.1636 | 0.03432 | 112.0901 | 170.1009 | 8.6776 | 2.3027e-05 | 1.175 | 0.032699 | 115.1884 | 22439.8494 | 0.81025 | 471.6018 | 7.9375 | 23572.306 | 0.82748 | 543.1522 | 5.1831 | 180.9565 | 6297.8248 | 6910.7152
41 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14922 | 213.8218 | 9.4917 | 152.8945 | 9.3448 | 0.15203 | 133.9291 | 9.0137 | 199.7673 | 8.9197 | 650.3144 | 578.7873 | 10.6734 | 0.14687 | 557.051 | 636.0449 | 12.0091 | 0.093964 | 0.12514 | 183.3582 | 9.4183 | 2.3714e-05 | 1.1802 | 0.033977 | 120.5961 | 166.8482 | 8.9667 | 2.3004e-05 | 1.1873 | 0.032688 | 120.7821 | 27241.8179 | 0.8237 | 598.2982 | 7.9168 | 28610.9268 | 0.83553 | 699.7019 | 4.8873 | 175.1032 | 7909.8201 | 8899.6767
42 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.04848 | 196.8093 | 8.3663 | 157.407 | 8.3497 | 0.05067 | 160.5395 | 9.0871 | 192.9372 | 9.0865 | 634.6732 | 589.0005 | 2.2142 | 0.016674 | 589.2757 | 627.5027 | 1.937 | 0.00060465 | -0.12521 | 177.1081 | 8.358 | 2.3187e-05 | 1.1595 | 0.032924 | 108.0188 | 176.7384 | 9.0868 | 2.3384e-05 | 1.1787 | 0.033342 | 118.5075 | 9051.8889 | 0.81658 | 5719.0837 | 7.6271 | 9380.7836 | 0.82669 | 4940.2219 | 0.27777 | 176.9233 | 73266.2531 | 64092.3011
43 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.074463 | 203.154 | 8.8786 | 160.33 | 8.8415 | 0.075631 | 158.71 | 9.496 | 198.544 | 9.4801 | 640.1038 | 590.1658 | 3.7185 | 0.03714 | 585.1527 | 632.576 | 3.5867 | 0.01588 | -0.035453 | 181.742 | 8.86 | 2.3494e-05 | 1.168 | 0.033536 | 113.4098 | 178.627 | 9.488 | 2.3573e-05 | 1.1871 | 0.033707 | 123.485 | 13721.0683 | 0.81826 | 1119.2995 | 7.5605 | 13889.9266 | 0.83018 | 1074.1485 | 3.4119 | 180.1845 | 14605.7138 | 14087.8997
44 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098555 | 194.8087 | 8.4354 | 160.513 | 8.3651 | 0.10111 | 159.5217 | 8.6792 | 193.6609 | 8.6377 | 632.1201 | 592.5915 | 3.8957 | 0.070304 | 589.9591 | 630.0378 | 4.0524 | 0.041478 | 0.040215 | 177.6609 | 8.4002 | 2.3218e-05 | 1.1601 | 0.032987 | 108.421 | 176.5913 | 8.6584 | 2.3253e-05 | 1.1677 | 0.033076 | 112.4548 | 18376.3117 | 0.81656 | 3472.0665 | 7.8104 | 18825.0945 | 0.8209 | 3601.9148 | 4.5408 | 177.1261 | 44564.9898 | 46357.1836
45 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12415 | 199.9326 | 9.3095 | 168.1326 | 9.2061 | 0.12538 | 166.8767 | 8.892 | 199.8837 | 8.8208 | 634.818 | 597.8202 | 4.5934 | 0.10342 | 597.719 | 636.5395 | 4.8675 | 0.07114 | 0.059668 | 184.0326 | 9.2578 | 2.369e-05 | 1.1756 | 0.033926 | 118.098 | 183.3802 | 8.8564 | 2.3552e-05 | 1.1664 | 0.033646 | 112.7675 | 22688.3419 | 0.82089 | 6526.5218 | 7.8861 | 23047.8633 | 0.8165 | 6973.5451 | 5.0787 | 183.7064 | 86154.8401 | 91295.4878
46 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14918 | 200.6281 | 9.5457 | 171.0219 | 9.3991 | 0.15184 | 167.7771 | 9.5214 | 201.0271 | 9.4282 | 634.7724 | 600.4241 | 5.1242 | 0.14658 | 596.0006 | 635.6629 | 6.0222 | 0.093208 | 0.17524 | 185.825 | 9.4724 | 2.3816e-05 | 1.179 | 0.034174 | 120.3884 | 184.4021 | 9.4748 | 2.3767e-05 | 1.1805 | 0.03408 | 120.9758 | 27118.6301 | 0.82166 | 3313.5808 | 7.8917 | 27657.2175 | 0.82326 | 3904.9382 | 4.8679 | 185.1135 | 44061.1344 | 51782.5882
47 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.048453 | 217.5719 | 8.5461 | 165.0531 | 8.5274 | 0.050677 | 164.8219 | 9.1587 | 209.8438 | 9.1598 | 657.7846 | 597.1955 | 2.9357 | 0.018734 | 594.0782 | 646.8396 | 2.6738 | -0.001125 | -0.089227 | 191.3125 | 8.5367 | 2.3752e-05 | 1.1531 | 0.034015 | 105.7348 | 187.3328 | 9.1592 | 2.3778e-05 | 1.1702 | 0.034091 | 115.5099 | 8831.3417 | 0.80519 | 681.9282 | 8.3975 | 9226.8276 | 0.8162 | 619.6984 | -0.50361 | 189.3227 | 9025.6234 | 8220.2898
48 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.073812 | 230.22 | 7.9255 | 169.6347 | 7.8809 | 0.075367 | 162.7133 | 9.2042 | 220.2733 | 9.1979 | 674.128 | 605.391 | 5.0737 | 0.044653 | 591.3451 | 658.7413 | 5.0794 | 0.00624 | 0.0011412 | 199.9273 | 7.9032 | 2.3919e-05 | 1.1354 | 0.034296 | 94.9212 | 191.4933 | 9.2011 | 2.3936e-05 | 1.1678 | 0.034398 | 114.5829 | 13359.8996 | 0.79183 | 551.5475 | 7.7428 | 13631.1714 | 0.81259 | 550.5386 | 1.2528 | 195.7103 | 7360.3355 | 7368.7355
49 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.098468 | 238.8785 | 8.4872 | 171.1077 | 8.4101 | 0.10098 | 155.8369 | 8.5371 | 226.1092 | 8.5039 | 682.2242 | 604.8052 | 7.6233 | 0.077123 | 586.2485 | 667.6521 | 8.2202 | 0.033169 | 0.078296 | 204.9931 | 8.4486 | 2.4233e-05 | 1.144 | 0.034937 | 100.4617 | 190.9731 | 8.5205 | 2.3736e-05 | 1.153 | 0.033982 | 105.6266 | 17591.0037 | 0.79354 | 489.3835 | 7.953 | 18418.1827 | 0.80531 | 542.5299 | 3.4196 | 197.9831 | 6652.8301 | 7173.7219
50 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.12366 | 240.7872 | 9.0174 | 174.3394 | 8.9021 | 0.12568 | 158.378 | 9.1405 | 228.2193 | 9.0817 | 682.8325 | 606.4858 | 9.4413 | 0.11528 | 586.426 | 668.2446 | 10.2831 | 0.058817 | 0.089161 | 207.5633 | 8.9597 | 2.445e-05 | 1.1527 | 0.035382 | 106.1724 | 193.2986 | 9.1111 | 2.3976e-05 | 1.1644 | 0.034471 | 112.7448 | 21896.2563 | 0.79654 | 588.1983 | 7.966 | 22693.8123 | 0.80986 | 657.5773 | 4.1782 | 200.431 | 8098.0198 | 8820.0454
51 | 0.182 | 0.00257 | 0.00059364 | 0.16346 | 0.14908 | 212.1659 | 9.3139 | 170.5141 | 9.159 | 0.15188 | 162.4671 | 9.6108 | 207.6412 | 9.5226 | 648.9977 | 600.861 | 7.176 | 0.15485 | 589.1839 | 643.0302 | 8.1784 | 0.088153 | 0.13969 | 191.34 | 9.2364 | 2.3941e-05 | 1.1687 | 0.034408 | 115.1144 | 185.0541 | 9.5667 | 2.3817e-05 | 1.1821 | 0.034179 | 121.9994 | 26957.4828 | 0.81315 | 1043.2755 | 7.9828 | 27607.919 | 0.82371 | 1196.9873 | 4.6399 | 188.1971 | 13967.7575 | 15918.9349